Aktsiaselts Keila Vesi (10221854)

Riigihangete registri kaudu

21.10.2026

# Selgitustaotlus riigihankes nr 315920

Riigihange: Keila Kooli Pargimaja liginullenergia korpuse ehitustööd

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 02.12.2026 kell 11:00

Lugupeetud hankija

Tutvusime riigihanke alusdokumentidega ja palume selgitada järgmisi küsimusi. Iga küsimuse juures on viide dokumendile ja kohale, mida see puudutab.

1.	Palume kinnitada hoone energiaklass ja selle alus: EE seletuskiri annab ETA 99 kWh/(m²a) ja nimetab seda A-klassiks, kuid sama dokumendi skaala järgi on A ≤ 95. Kes vastutab, kui arvutuslik või mõõdetud ETA ei vasta liginullenergia piirväärtusele?

Viide: EE seletuskiri lk 6; Tehniline kirjeldus, sissejuhatus

2.	Milline õhupidavuse q50 väärtus on siduv: AR-7-000 märkuste 2,5 m³/(h·m²) või ETA lähteandmete ≤ 1,5 m³/(h·m²)?

Viide: AR-7-000 lk 1 vs ETA lähteandmed (Lisa 2) lk 1

3.	Kas taastuvenergia sihtväärtus 23 912 kWh/a on töövõtjale siduv? Projekteeritud PV jaam 14,8 kWp toodab arvutuslikult 12 800 kWh/a. Palume kinnitada, et tehnilise kirjelduse sihtväärtuste mittesaavutamine ei ole garantiitöö, kui jaam on ehitatud projekti järgi.

Viide: Tehniline kirjeldus, näitajate tabel vs EE seletuskiri lk 5; PV seletuskiri lk 4

4.	Palume kinnitada, et hoone suletud netopind on 3277,0 m² ja suletud brutopind 3772,7 m² (hankepass ja tehniline kirjeldus nimetavad 3772,7 m² netopinnaks).

Viide: Hankepass lk 2 vs AR seletuskiri p 3.7

5.	Palume esitada geotehnika aruanne (REI Geotehnika 4549-20) ja selgitada, kes tasub EK nõutud täiendavad geoloogilised uuringud ning vundamendilahenduse muutmise, kui pinnas erineb aruandest. Kas ehitusaegne veealandus ja süvendiprojekt on töövõtja kulul?

Viide: EK seletuskiri p 3.1–3.2; EK-5-01 lk 1

6.	Palume esitada lammutusprojekti seletuskiri 2508_LA_AA-3-01_v03 ning asbesti/ohtlike materjalide uuring lammutatava hoone kohta. Kuidas hinnastatakse ohtlike jäätmete käitlus, kui uuringut ei ole?

Viide: Lammutusprojekt dok-nimekiri lk 1; Tehniline kirjeldus, Üldised piiritlusreeglid

7.	Palume esitada tehnilises kirjelduses viidatud „allolev nimekiri” Tellijale üleantavatest seadmetest ja mööblist või kinnitada, et kehtib lammutusprojekti loetelu LA_AA-9-01.

Viide: Tehniline kirjeldus, Üldised piiritlusreeglid

8.	Milline radoonikaitse lahendus on siduv: AR (täiendavaid meetmeid ei rakendata) või EK (kõrge radoonitase, kombineeritud passiivsed ja aktiivsed meetmed)?

Viide: AR seletuskiri p 3.2.4 vs EK seletuskiri p 3.4

9.	Milline keldriseina ja välisseina konstruktsioon on siduv: AR (monoliit 200/300 mm, 170 mm PUR, 4. korrus PIR) või EK (sandwich 200+160+80, varjend 350 mm, 160 mm PIR, 4. korrus 200 mm kivivill)?

Viide: AR seletuskiri p 3.2.9 vs EK seletuskiri p 3.3, 4.1

10.	Kas lammutuse vahetähtaeg 31.03.2027 arvestab, et Utilitas lubab kaugkütte ümbertõstmist ainult 1.06–31.08 ja üle 8 h katkestust ainult kütteperioodide vahel? Kas ajutise soojussõlme, ajutise trassi (kaevust K12.1) ja Pargi 2-2 uue soojussõlme koos olemasoleva süsteemi läbipesuga maksumus kuulub hinnatabeli reale 510 või mujale?

Viide: SV seletuskiri lk 5; Utilitas TT 26TT-13469 lk 2; Pargi 2-2 seletuskiri lk 7–8; Hankelepingu projekt p 7.4

11.	Kes ehitab ja finantseerib Utilitasele kuuluva kaugküttetrassi lõigu (liitumispunktist teeninduskaevuni) ning kuidas toimub omandi üleandmine? Hinnatabel rida 56 paneb 31 jm töövõtjale.

Viide: Utilitas TT 26TT-13469 lk 1; SV seletuskiri lk 3; Hinnapakkumise tabel rida 56

12.	Palume kinnitada veemõõtmise lahendus: Keila Vesi TT lubab ühe peaveemõõdusõlme veemõõdukaevus, VK projekteerib hoonetesse DN20 sõlmed. Kas veemõõdukaev D1500 ja Keila Vesi arvesti kuuluvad töövõttu?

Viide: VK seletuskiri lk 7 vs Keila Vesi TT 190326-1 lk 1; VKV seletuskiri lk 10

13.	Palume kinnitada reovee- ja sademeveepumplate arv ja mõõdud (VKV: De2000 vs De1200; SVP-1 1 vs 3 kmpl) ning katuse sademevee lahendus (VK: fassaadi torud väljaspool VK mahtu; VKV: hoonesisesed püstakud).

Viide: VK seletuskiri lk 12; VKV seletuskiri lk 19–22; VKV spets lk 2

14.	Milline on siduv hoone ±0.00 (AS seletuskiri abs 38.20 vs asendiplaan 38,10) ja kas galerii piirkonna kuni 9% kalle (TL) vastab ligipääsetavuse nõudele ≤ 5% (AS)?

Viide: AS seletuskiri lk 22 vs AS-4-02 lk 1; TL seletuskiri p 3.3

15.	Milline on siduv tööaeg mürarikastele töödele: tehniline kirjeldus (pärast koolipäeva kuni öörahuni) või TL seletuskiri (päevasel ajal 9–18, mitte 21–8)?

Viide: Tehniline kirjeldus, Üldist vs TL seletuskiri p 4.1

16.	Kes sõlmib ja tasub elektri liitumislepingu (315 A) ja PV tootja liitumise ning milline on siduv liitumispunkt (EL: alajaama AJ12621 kaablikingad; ELV: võrguvaldaja uus liitumiskilp)? Kas PV jaam koos 30 kWh akupangaga kuulub peatöövõttu?

Viide: EL seletuskiri p 2.1.1, 2.10 vs ELV seletuskiri p 1.3.1–1.3.2; PJK skeem EL-6-01

17.	Palume kinnitada, et olemasolevate põõsaste ja taimede (ca 800 istikut) ümberistutamine on hankija kohustus ja tehakse enne ehitusplatsi üleandmist, kuigi AS-osa näeb selle projekti osana ette.

Viide: Tehniline kirjeldus, Hanke mahtu ei kuulu vs AS seletuskiri lk 9

18.	Millistele hinnatabeli ridadele paigutada siirdeseinad, tehnoloogiaseadmed TH-01…TH-12, ajutine ühendustee, Pargi 2 ajutine soojussõlm, energiamärgis ja q50 mõõtmine, kasutusloa lõivud ning alaliste liitumiste tasud, millel eraldi rida puudub?

Viide: Tehniline kirjeldus, Hanke mahtu kuulub; Hinnapakkumise tabel read 506–518, 537–538

19.	Palume esitada hooneautomaatikas viidatud Tellija infoturbe nõuded (IT) ning määratleda olemasoleva Pargi 2e/1 hoone BMS-i asendamise ja Pargi 2 hoone tulevase liitmise maht.

Viide: EA ehituskirjeldus p 1.4.2, 1.5.1

20.	Kas hankija on valmis lisama lepingusse leppetrahvi ülempiiri (ETÜ 2013 p 12.2.3: 5% lepingu hinnast km-ta) ja arvestama trahvi lepingu hinnast ilma käibemaksuta?

Viide: Hankelepingu projekt p 12.3 vs ETÜ 2013 p 12.2.3

21.	Kas hankija on valmis lisama tähtaja pikendamise alustena ettenägematud füüsilised tingimused, projekti vead ja KOV kasutusloa menetluse viibimise (ETÜ 2013 p 7.3)? Kasutusloa vahetähtaeg langeb kokku lõpptähtajaga ja jätab menetluseks 2 kuud.

Viide: Hankelepingu projekt p 7.4, 10.3 vs ETÜ 2013 p 7.3

22.	Palume parandada lepingusisesed vastuolud: täitmistagatise esitamise tähtaeg (p 1.1.1: 14 päeva vs p 11.7: lepingu sõlmimise ajaks), garantiikirja kestus p 11.8 „38 (kolmkümmend) kuud”, p 7.2 sõnastus „lõppkuupäev on kui 31.07.2028”.

Viide: Hankelepingu projekt p 1.1.1, 7.2, 11.7, 11.8

23.	Kas hankija kaalub kinnipidamise vähendamist (10% → 5%) või asendamist garantiikirjaga ning ülesütlemise künnise tõstmist 10-päevaselt mahajäämuselt ETÜ 20 tööpäevale koos lisatähtajaga?

Viide: Hankelepingu projekt p 8.2.2–8.2.3, 18.6.1 vs ETÜ 2013 p 10.2.7, 12.5.2.2

24.	Palume kinnitada, et kõik projekti osad on põhiprojekti mahus (AR seletuskiri ja tiitelleht nimetavad eelprojekti) ning loetleda lahendused, mis on teadlikult jäetud töövõtja tööprojekti.

Viide: AR seletuskiri p 1.1; AR-0-01 lk 1; Hankelepingu projekt p 3.5.1–3.5.2

Palume vastused avaldada riigihangete registris, et need oleksid kättesaadavad kõigile pakkujatele.

Lugupidamisega

Näidis Ehitus OÜ